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Котлы стальные водогрейные твердотопливные на пеллетах (гранулах)
 WOODY 16 кВт, WOODY 24 кВт, WOODY 30 кВт, WOODY 60 кВт, WOODY 80 кВт,
BLACK STAR 20, BLACK STAR 30, BOINK 16 кВт, BOINK 24 кВт, BOINK 30 кВт, 
           H425 EKO.
             Производитель: ОРОР  spol. s r.o. (ООО «ОПОП», Чехия, г. Валашске Мезиржичи)
                                        официальный сайт производителя:   www.opop.cz
                           сайт представителя производителя в Украине:  www.opop-servis.com.ua
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
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 Класс потребления энергии АА.
Комплект поставки пеллетных котлов серии BLACK STAR (Блек Стар),   BOINK (Боинк), WOODY (Вууди) и Н425 EKO
1) Котел в сборе
2) Внешний шнек (винтовой питатель) с шлангом ПВХ и подающей трубой
3) Контрольная панель (блок управления) с дополнительным оборудованиям:
    ⁪- лямбда-зонд с платой совмещения
    ⁪- датчик дымовых газов
⁪- датчик наружной температуры
⁪- компрессор
⁪- аварийный термостат-прерыватель подачи электроэнергии
⁪- датчик температуры воды
⁪- расходомер
4) Горелка
5) Бункер разборной (корпус, опоры, приёмная воронка)
Вместительность бункера
   ⁪- 220 кг.                    ⁪- 350 кг.                         ⁪ - 3 тонны         

6) Комплект очистки котла (кочерга, скребок, ёрш) 
Установочные размеры для котлов OPOP Woody(Biopel) 16-30 кВт
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1 – Котел
2 – Шнек

3 – Пульт управления

4 – Горелка

5 – Бункер

      !!!ВНИМАНИЕ:

 КОТЛЫ НАСТРОЕНЫ НА ДРЕВЕСНЫЕ ПЕЛЛЕТЫ Ø5-8 мм. максимальной длиной 30мм
	Название котла
	WOODY 16
	WOODY 24
	WOODY 30
	WOODY 60
	WOODY 80

	Мощность, кВт                
	4-16
	4-24
	4-30
	7-60
	10-80

	КПД, %
	94
	94
	90
	90
	90

	Отапливаемая площадь, м²
	50-200
	50-300
	60-350
	100-750
	150-1000

	Рабочее давление, атм
	2
	2
	2
	2
	2

	Объём воды, л
	50
	105
	125

	Объём бункера, дм³ (л)
	220
	220
	220
	350 
	 350

	Вид топлива
	Пеллеты 6-8 мм 

	Время горения, час.
	45-275 
	в зависимости от объема бункера 

	Подключение воды, дюйм 
	3/4"
	3/4"
	3/4"
	1"
	1 1/4"

	Рабочее напряжение В/гц
	220/50
	220/50
	220/50
	220/50
	220/50

	Подключение дымохода
	130
	130
	130
	150
	180

	Высота котла, мм
	1150
	1150
	1150
	1272
	1272

	Ширина, мм
	515
	515
	515
	643
	745

	Глубина, мм
	750
	750
	750
	896
	1009

	Вес, кг ( котел+горелка)
	230
	230
	230
	385
	455

	Рабочая тяга, (ПА)
	10-20
	10-20
	10-25
	10-25
	10-25
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                Black Star

	Назва котла
	Black Star20 - 10
	Black Star20 - 16
	Black Star20 - 20
	Black Star30 - 30

	Потужність кВт                 мін-макс  
	3-10
	3-16
	4-24
	7,5-30

	КПД, %
	85-91
	88-93
	88-93
	88-93

	*Опалювальна площа, м²
	40-130
	40-220
	50-280
	80-370

	Максимальний робочий тиск, атм
	2

	Об’єм води, л
	35
	35
	45
	45

	Об’єм базового бункеру, дм³ (л)
	220

	Вид палива
	Пеллеты  6-8 мм

	Час горіння, год.
	45-275

	Під'єднання води, різьба
	 1 1\4˝

	Експлуатаційна напруга В/гц
	230/50

	Електроспоживання середнє, Вт
	40-60

	Електроспоживання при авторозпалюванні, Вт
	150-750

	Під'єднання димоходу
	130
	150

	Висота котла, мм
	984

	Ширина, мм
	428
	528

	Голубина, мм
	728
	792

	**Вага, кг 
	160
	210

	Робоча тяга, (ПА)
	5
	5
	5
	10-15
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                      Boink
	Назва котла
	BOINK - 16
	BOINK - 24
	BOINK -    30

	Потужність кВт                 мін-макс  
	4-16
	4-24
	7,5-30

	КПД, %
	89,7
	89,7
	89,7

	*Опалювальна площа, м²
	50-200
	50-280
	80-370

	Максимальний робочий тиск, атм
	2
	2
	2

	Об´єм води, л
	26
	26
	42

	Об´єм базового бункеру, дм³ (л)
	220
	220
	220

	Вид палива
	Пеллеты  6-8 мм

	Час горіння, год.
	45-275

	Під'єднання води, різьба
	 1 1\4˝
	 1 1\4˝
	1 1\4˝

	Експлуатаційна напруга В/гц
	230/50

	Електроспоживання, Вт
	200

	Електроспоживання при авторозпалюванні, Вт
	450-750

	Під'єднання димоходу
	130
	130
	160

	Висота котла, мм
	865
	1005


КОТЕЛ H425 EKO
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	КОТЕЛ H425 EKO

	Наименование параметра
	
	Ед.изм.
	пеллеты
	
	уголь
	древесина

	Эксплуатационная тяга - нормативная
	
	Па
	22

	Эксплуатационная тяга - минимальная
	
	Па
	15

	Номинальная теплоотдача
	
	[кВ]
	24
	
	25
	22

	Эффективность 
	
	[%]
	89-92
	
	79,4
	79,3

	Класс котла в соответствии с ЧНС EN 303-5
	
	 
	-
	
	3
	3

	Гарантийное топливо
	
	-
	пеллеты 5-8 мм
	
	Орех бурого угля 1
	Твердая древесина, щепки, длиной 38 см, влажностью ≤ 20 %

	Объем воды
	
	[ л ]
	44

	Диаметр дымохода
	
	[мм]
	150

	Потребность топлива на максимальной мощности 
	
	[кг/ч]
	5
	
	4,2
	6,0

	Диапазон температур нагрева воды
	
	[°C]
	65 - 90

	Топливный объем топки
	
	[ л ]
	55

	Размеры входящего отверстия
	
	[мм]
	176 x 405

	Площадь нагревания
	
	[м2]
	2,5

	Температура продуктов сгорания при номинальной теплоотдаче
	
	[°C]
	120
	
	303
	265

	Максимальное избыточное давление нагрева воды
	
	[МПа/атм.]
	0,2 / 2

	Тестируемое избыточное давление нагрева воды
	
	[МПа/атм.]
	0,4 / 4

	Весовой поток продуктов сгорания при номинальной мощности
	
	[кг/с]
	
	
	0,016
	0,015

	Время горения при номинальной теплоотдаче
	
	[ч]
	в зависимости от бункера
	
	>4
	>2

	Гидравлическая потеря при DT= 20/10 K
	
	[мбар]
	1,1 – 4,8


	
	
	H425 EKO

	Масса котла
	[кг]
	420

	Подключение отопительной воды (внутренняя резьба)
	дюйм
	G1 1/2"

	Подключенные охладительные кольца (внутренняя резьба)
	Дюйм
	G 1/2"

	Подключение для  выпуска и запуска(внутренняя резьба)
	Дюйм
	G 1/2"

	Подключение для установки  регулятора мощности (внутренняя резьба)
	Дюйм
	G 3/4"

	A – общая высота котла
	[мм]
	969

	B – общая глубина котла
	[мм]
	820

	C – ширина котла
	[мм]
	620

	D – установка дымохода
	[мм]
	705

	E – установка насадка подачи воды
	[мм]
	107,5

	F – установка насадки вывода воды
	[мм]
	792,5

	G – размещение насадки выхода воды кроме серединной оси
	[мм]
	140

	H – глубина основания котла
	[мм]
	577

	Толщина стен корпуса котла(вода/огонь)
	[мм]
	5

	Толщина стен корпуса котла (вода)
	[мм]
	3


Разрешительные документы.

Котел имеет все необходимые Украинские разрешительные документы, а именно:

Сертификат соответствия с приложением, Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики,  в соответствии с ДСТУ 2326-93 (ГОСТ 20548-93)
Гарантийные обязательства.

Продавец гарантирует работоспособность оборудования и соответствие заявленным в заводской документации техническим характеристикам на протяжении всего срока гарантии. Документ подтверждающий права покупателя на гарантийное обслуживание – гарантийный талон с указанием модели, даты продажи, заводского номера, заверенный печатью магазина и подписью продавца.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента введения в эксплуатацию, но не более 14 месяцев с момента продажи. Обязательным условием предоставления гарантии является введение оборудования в эксплуатацию специалистом Авторизованного Сервисного Центра. Ввод в эксплуатацию – платная услуга стоимость, исчисляется по действующим расценкам на момент ее оказания.

Гарантия не распространяется на колосники, которые являются расходным материалом.

В случаи выхода котла из строя по причине заводского дефекта, продавец обязуется бесплатно его отремонтировать. Покупатель компенсирует продавцу только транспортные расходы, согласно действующих на тот момент расценок.

Продавец и Авторизованный Сервисный Центр не несут никакой ответственности за ущерб, причиненный людям, животным или имуществу явившейся следствием временной неработоспособности оборудования, в не зависимости от того какими причинами вызвана эта неработоспособность.

Требования к монтажу.

Осуществлять монтаж котла могут организации и лица, имеющие лицензию и разрешение на выполнение данного вида работ.

Котел должен быть установлен в соответствии с проектом паспорта котла и требованиями следующих нормативных документов:

ДНАОП 0.00-1.11-98 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»;

НАПБ Ф.01.001-95 «Правила пожарной безопасности в Украине», раздел 5 «Общие требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию»; 

ДСТУ 2326-93 «Котлы отопительные водогрейные теплопродуктивностью до 100 кВт. Общие технические условия».

Тепловая нагрузка системы отопления не должна превышать номинальной мощности кола

СНиП2.04.05-91 (п.п.3.81-3-83 и приложение 16 «Размер разделок и отступок у печи и дымовых каналов» 1998г..
ДБН  В.2.5-20-2001 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения»
Правила и условия безопасного использования.

На момент ввода котла в эксплуатацию владелец обязан обеспечить наличие всех необходимых разрешений государственных надзорных органов. В случаи отсутствия таковых на момент выезда специалиста АСЦ введения котла в эксплуатацию не производится.

Перед началом эксплуатации внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и гарантийный талон.

Применение котла для целей, не предусмотренных инструкцией, считается неправильным.

Владелец обязуется внимательно изучить и неукоснительно соблюдать правила эксплуатации, изложенные в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации.

Условия предоставления гарантийных обязательств.

Оборудование должно быть смонтировано и эксплуатироваться согласно требований изложенных в гарантийном талоне и инструкции завода изготовителя.

Оборудование должно быть введено в эксплуатацию специалистом Авторизованного Сервисного Центра.

Внимание! При вводе в эксплуатацию котла НЕ производится проверка работоспособности дополнительного оборудования и системы отопления.

Гарантия НЕ распространяется на: систему отопления и дополнительное оборудование.

Помещение, в котором установлен котел должно иметь приток уличного воздуха через отверстие размером не меньше сечения дымохода указанного в инструкции завода производителя.

Покупатель обязуется своевременно оплачивать все не гарантийные работы, производимые специалистами АСЦ, а также компенсировать АСЦ стоимость выездов.

Условия прекращения гарантийных обязательств.

Гарантийные обязательства могут быть признаны не действительными в следующих случаях:

● Дымовая труба не соответствует требованиям, изложенным в инструкции завода производителя.

● Оборудование смонтировано с нарушением требований изложенных в инструкции завода производителя.

● При обследовании установлено, что возникшие в оборудовании неисправности вызваны несоответствием систем, к которым подключен котел, требованиям инструкции по эксплуатации.

● Оборудование эксплуатируется в помещениях с присутствием в воздухе агрессивных сред либо повышенным содержанием влаги.

● Оборудование подключено к коммуникациям и системам не соответствующим нормам и требованиям ГОСТ, ДСТУ, СНиП, ДБН и предписаниям инструкции по эксплуатации.

● При обследовании установлены нарушения правил эксплуатации (например: не проводится своевременная чистка топки, теплообменника и дымогарных труб; используется несоответствующий вид топлива и пр.).

●При обследовании обнаружено наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию котла.

● При обследовании обнаружено наличие следов неквалифицированной установки котла.

● При обследовании обнаружено наличие механических повреждений котла.
● Установка котла на деревянные или поверхности не соответствующие классу А (по степеням горючести) строго воспрещены. Под поверхностью для установки котла должно быть бетонное основание либо цементная стяжка. Стены в котельной должны быть обложены плиткой, потолок подбит не горючим материалом. Все это должно быть обустроено таким образом, что бы не могли воспламениться внутренние  материалы поверхностей пола, стен и потолка котельной ( топочной),  места установки отопительного оборудования, и прохождения труб дымоотвода!

 Производитель, представитель производителя, торгующая и сервисная организация не несет ответственности за не соблюдение требований по обустройству:

 - котельных (топочных) помещений и их приточно-вытяжной вентиляции.

 - размещения оборудования в котельных(топочных)

 -  систем отопления и других коммуникаций.

Конденсатообразование и смолообразование.
При первых растопках на стенках холодного котла конденсируется влага, которая, стекая в поддувало, может вызвать предположение о наличии течи котла. Это запотевание прекращается после оседания золы на внутренних стенках котла. При эксплуатации котла с низкой температурой воды, как правило, ниже 65˚С, и, с использованием влажного топлива, в дымовых газах образуется конденсат, который стекает по холодным стенкам котла. Отопление на низкой температуре оказывает негативное влияние и на срок службы корпуса дымохода и котла. Поэтому уместно оснастить котел, например, трехходовым смесительным клапаном, который обеспечит поддержание температуры обратной воды, на уровне не менее 60˚С. Смолообразование в котле происходит при аналогичных условиях (низкая мощность, низкая температура), а также при плохом горении (недостаток воздуха для горения, котел гаснет). Чтобы избежать конденсатообразования и смолообразования в котле, рекомендуется эксплуатировать котел с температурой воды более 65˚С и выбирать котел в соответствии с необходимой мощностью системы отопления. Слишком мощный котел страдает оттого, что его необходимо эксплуатировать с низкой температурой.

Внимание!!!       

                 Выбор котла меньшей мощности ведет к недостаточному отоплению помещений и невыполнению требований по тепловому комфорту.

При выборе котла слишком большой мощности его производительность снижается, что ведет к повышенному конденсатообразованию и смолообразованию.

                  Продолжительность горения загрузки топлива зависит от влажности и вида топлива, наружной t˚ и других факторов. Для сгорания 1кг дров, пеллет требуется 4-5куб.м. воздуха,  а 1кг угля около 10 куб.м воздуха.

Чем хуже топливо, тем больше золы.

Причины недостаточной дымоходной тяги и неправильного функционирования нагревающих приборов:

● недостаточная высота дымохода;

● избыточное охлаждение дымохода;

● влияние потока ветра;

● большое количество поворотов в трубе, сырость внутренних стен дымохода, уменьшение диаметра проходки; 

● несоответствующий диаметр, высота дымохода;

● втягивание вовнутрь холодного ветра;

● влажная стенка дымохода;

● недостаточное или чрезмерное поступление воздуха в камеру сгорания топки;

● большое количество сажи в дымоходе;
● дымоход должен иметь тягу соответствующую обозначенной в инструкции;

● карниз на трубе – очень частая причина плохой работы дымохода;

● возможные различные вставки в дымоход, сужающие его сечение;

● подключение к дымоходу нескольких единиц оборудования;

● отсутствие герметических соединений, неплотности в дымоходе;

● отколовшийся кирпич или другие предметы, внутренние разрушения дымохода;

● засорение, засаживание дымохода;

● острые углы, большое количество углов;

● длинные, не утепленные участки дымохода;

● подключения канализационной вентиляции;

● применение принудительной вытяжной вентиляции не допускается;

● отсутствие притока воздуха в помещение котельной.

● установка на дымоходах зонтов и других насадок не допускается (согласно ДБН В.2.5-20-2001)
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                                        Бетонное основание
Результаты испытаний при введении котла в эксплуатацию:

	Измерение величины
	Числовые значения
	Единицы

	Тяга дымовой трубы
	
	Па

	Температура продуктов сгорания
	
	˚С

	Относительная влажность древесины
	
	%

	Температура стен (наружная, внутри помещения)
	
	˚С


Таблица самоконтроля основных элементов для закрытых циркуляционных систем:

	№
	Основные элементы подключения котла
	Наличие

(отметить )

	1
	Отсечные краны (позволяет легко демонтировать обслуживать котел)
	

	2
	Расширительный бак системы отопления (рассчитывается по формуле)
	

	3
	Трехходовой клапан (для поддержания температуры обратной линии не менее 60˚С)
	

	4
	Балансировочный вентиль для трехходового клапана
	

	5
	Циркуляционные насосы
	

	6
	Грязевой фильтр
	

	7
	Слив для системы отопления
	

	8
	Слив для котура охлаждения, при использовании клапанов (аналог STS 20, NS 130), в контуре охлаждения котла (Watts? Honeuwell)
	

	9
	Предохранительный клапан 2,5-3атм
	

	10
	Термоманометр (для визуального контроля давления и t˚С
	

	11
	Подпитка (подача воды) системы (желательно обарудованая полифосфатным фильтром, умягчителем, подпитачным редуктором, магнитным нейтрализатором накипи)
	

	12
	Коллектор падающей линии отопления
	

	13
	Коллектор обратной линии отопления
	

	14
	Приточная вентиляция, согласно нормам
	

	15
	Дымоход 
	- гильзованая кирпичная шахта
	сечение (мм)
	

	
	
	
	высота (мм)
	

	
	
	- утепленный наружный
	сечение (мм)
	

	
	
	
	высота (мм)
	

	16
	Сигнализатор газа (окись углерода СО, природный газ СН4
	

	17
	Для энергозависимых котлов
	- стабилизатор напряжения
	

	
	
	- источник бесперебойного питания
	

	
	
	- дифференциальный автомат на ввод электричества (Siemens, АВВ и др.)
	

	
	
	- контур заземления
	


Отступы от стен при установке котла.

Установите котел, выдерживая указанные отступы от

стен 

Несгораемая основа или фундамент должны быть

ровными и горизонтальными; в случае необходимости

можно подложить клинья из негорючего материала.

Если фундамент неровный, то сторона подключений

(тыльная сторона) может быть на 5 мм выше для

лучшего прохождения воздуха и вентилирования.

Фундамент должен быть больше площади основания

котла. С фронтальной стороны – не менее 300 мм,

остальные стороны – примерно по 100 мм.

[image: image8.emf]
А – 1000 мм

В – 600 мм

С – 600 мм

1 – фундамент или основание из негорючего материала. 
Существуют  правила, которые  должны быть соблюдены, из строительных норм и правил, правил природоохранных органов и охраны труда. 

[image: image9.emf]
1. Стены и потолочные покрытия.

2. Расстояние до стены.

3. Пол.

4. Помещение и освещение.

5. Дымовая труба.

6. Воздух.

7. Огнетушитель.

8. Топливо.

9. Запрещенные жидкости и материалы в котельной.

10 Разрешение, обзор и контроль.

1. Стены и потолочные покрытия.

Поверхность потолка должна быть выполнена, по крайней мере, по 1 классу защиты поверхности кровельных покрытий потолка. Нижняя часть кровельного покрытия должна быть выполнена из негорючих материалов.

Облицовка стен должна быть не менее 2 класса защиты.

2. Расстояние от котла до стены.

 Расстояние от дымовой трубы до горючих поверхностей должно быть таким, чтобы максимальная температура поверхности не превышала 80 ° C. Это требование применяется даже в том случае, если горючие материалы покрыты негорючей обшивкой. Если расстояние до стены более 500 мм, тогда это не требуется.

3. Пол.

Полы должны быть выполнены (или покрыты) из негорючего материала под котлом, и вокруг котла: 300 мм в стороны от котла, и 500 мм от фронта котла (стороны, где удаляется зола).

4. Помещение  и освещение.
 Помещение,  освещение корпуса котла, и свободная зона  для всей отопительной системы, должны быть достаточно большими, чтобы обеспечить простую и эффективную очистку и функционирование топливного  тракта, и уборку помещения.

В котельной должно быть достаточное освещение, такое, чтобы можно было безопасно выполнять уход и обслуживание котла. Так же катальня должна быть отделена от других помещений металлической дверью.
5. Дымовая труба.

 Дымовая труба должна иметь такую ​​форму, площадь апертуры и высоту, чтобы была адекватная степень вытяжки.

[image: image10.emf]
 Должен быть смонтирован дымоход. Труба должна быть достаточно высокой, чтобы создать достаточную тягу для продуктов сгорания.

Разрежение, которое создается с помощью горячего дыма, имеющего выталкивающую силу, создает вытяжку дымовых газов через дымоход. Если нет достаточной тяги в дымоходе, дым может развернуться и начать просачиваться через небольшие трещины так, что в доме может появиться угарный газ.

Важно, чтобы дымоход выступал так высоко над домом, чтобы дым не попадал в соседние дома.

Размер дымохода должен совпадать с величиной дымовой трубы.

Если отверстие в трубе слишком мало, дым не выходит достаточно быстро, и сопротивление стенок слишком велико.

Это может означать, что дым разворачивается, поэтому ядовитый дым будет попадать в дом. В то же время топливо не полностью сгорает, учитывая отсутствие кислорода для горения.

Это позволяет образовываться осадкам в трубе в форме, так называемой блестящей сажи, что повышает риск воспламенения дымохода.

Отверстие дымохода не должно быть слишком большим, потому, что тогда холодный воздух будет проникать вниз с верхней части дымохода.

Когда труба охлаждается, в дымоходе может также конденсироваться влага, и налипать сажа. Сажа  вызывает в основном косметические проблемы, потому что она может проникать через трещины дымохода и вызывать некрасивые коричневые пятна на стенах в доме.

Какие признаки, неработающего дымохода?

[image: image11.emf]
Закопченный или расплавленный датчик  света.

Дым в бункере.

Теплый шнек.

Дым в вентиляторе/котле при запуске.

В случае возникновения проблем с дымоходом хорошо вести "дневник"

отмечая  проблемы, часто связанные с ветром с определенных направлений.

Если ветер дует на стену дома, будет создаваться давление, а с другой стороны дома будет разрежение. Избыточное давление с разрежением, если это возможно, будет пытаться протолкнуть внутрь воздух даже через дымоход. Надо попросить трубочиста проверить по размеру дымовую трубу, дымоход, а также расположение дымохода и возможную высоту.

Он также проведет проверку  пожарной безопасности.

6. Воздух

 Котел должен быть в состоянии получить достаточное количество воздуха для горения. Это может быть достигнуто тем, что горелка устанавливается ​​в помещении, которое имеет открывающееся окно с кронштейном регулировки, или регулируемые вентиляционные отверстия снаружи, или поступающий в камеру сгорания  воздух подводится через воздуховод снаружи здания.

Площадь воздушного отверстия для свежего воздуха должна быть такой же, как внутренний диаметр всех дымовых труб, и оно должно быть выполнено на той же стороне, что и котел, в целях выравнивания перепадов давления.

Обратите внимание, что установленные в том же помещении барабанные сушилки, вытяжки, жидкотопливные горелки, другое отопительное оборудование с дымоходом и т. п., может существенно влиять на качество работы котла, образуя разряжение которое не сможет преодолеть дымоход и вентилятор пеллетного котла!

7. Огнетушитель

В котельной должен быть огнетушитель.

Если мощность котла менее 60 кВт, то порошковый (по крайней мере, 5 кг).

8.  Топливо

Древесные пеллеты должны быть из чистой древесины, максимально 6-8 мм  и не более 8 % влажностью.

Не должны присутствовать материалы с клеем, краской, или пластиком. Природоохранные органы имеют возможность начать уголовное преследование, если есть жалобы от соседей на дым или запах.

Если для хранения топлива в независимые ячейки помещается больше, чем 0,75 м3 пеллет, то для сжигания и хранения топлива необходима хотя бы с одна пожаростойкая (металическая) дверь в другие помещения. Если топливный бункер помещается открыто, или под навесом, существуют нормы минимальных расстояний до зданий. Топливо отдельно не должно находиться на объекте, за исключением бункеров. Допускается не более 4,75 м3 топлива в котельной на растоянии не менее 2,5 метров от котла и бункер с топливом. .

9. Запрещенные жидкости и материалы в котельной.

  Котельная не должна содержать горючих материалов и легковоспламеняющихся жидкостей, взрывоопасных материалов. Полы должны быть очищены от отработанного топлива, пыли и горючих отходов и от других видов деятельности. Горячие угли, должны быть погашены водой и транспортироваться в безопасное место хранения на открытом воздухе.

10. Разрешение, надзор и контроль.

Надзор:

Трубочист будет регулярно следить за вашим процессом сжигания биотоплива.

Он имеет право осведомить о несоответствии с правилами, если установка котла и дымохода  выполняется не по строительным нормам и правилам. Он должен довести до сведения местного совета о действиях владельца, если владелец не меняет незаконного поведения. 

Страхование:

Должен быть уведомлен страховщик.

Конденсация дымовых газов.

Когда котел имеет чрезвычайно высокий кпд в 93-96 % то естественно дымовые газы охлаждаются довольно сильно.

Как правило, эти котлы имеют малые потери тепла с дымовыми газами, всего 2%.

Это предъявляет повышенные требования к монтажу дымохода.

Предлагаем руководство о том, как лучше приспособить котельную для работы этого котла с высоким КПД.

Это важно, если у вас в котле или трубе появляется конденсат. Необходимо предотвратить его образование, в противном случае вы рискуете получить на поверхностях сажу, и коррозию металла котла.

Обратите внимание, что даже если нет конденсата в самом котле, он может поступать из дымовой трубы.

Одиннадцать вещей, которые могут предотвратить образование конденсата в котле и дымоходе:
1. Высокая дымовая труба > 5м.

Обеспечивает хорошую тягу в любых условиях.[image: image12.emf]
2. Небольшое сечение дымовой трубы, 125 мм - 150 мм.

Обеспечивает лучшую скорость потока и может "нести" в нем больше влаги.

3. Участки неизолированного дымохода менее 0,3 метров.

Не охлаждает газы, до достижения ими дымохода.

4. Установка стабилизатора тяги.

Стабилизирует тягу и продувает дымовую трубу более сухим наружным воздухом.

5. Повышение температуры теплоносителя из котла выше 65 градусов.

Но повышение температуры на 10 градусов приводит к повышению температуры дымовых газов тоже на 10 градусов.

6. Поддержание температуры обратного теплоносителя в котел выше 55 градусов.

При снижении температуры примерно до 47 градусов начинается конденсация паров воды на теплообменнике котла.

7. Открытие байпаса у котлов с самоочисткой.[image: image13.emf]
Пропускает часть дыма в обход одного хода котла. 

Снижение температуры дыма стабилизаторами на 15 градусов ведет к повышению кпд на 1 %

8. Подогрев котельной ( если в котельной постоянная температура ниже 10 °С).

Снижает охлаждение дымовой трубы и котла, и обеспечивает стабилизатор тяги для работы теплым воздухом.

9. Увеличение количества кислорода для горения.

[image: image97.emf]Увеличение количества кислорода на 1 % несет в себе дополнительную влагу но снижает КПД котла на 0,5 %.

10. Удаление турбулизаторов. 
Держите все время тепло на котле, выполните

приоритет управления насосом, чтобы котел не 

стартовал из холодного состояния при каждом 

его пуске.

11. Установка электрического дымососа для дымохода.

Помогает исправить тягу, начиная с версии чипа 6,80 можно подключить к контроллеру дымосос.

   Пеллеты.    

                                      Низшая теплота сгорания. 

                                                                          Теплотворность в % от низшей.

                                                                                                           Точка росы на 60% избытка воздуха

[image: image14.emf]
Инструкция по монтажу.
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                                                                   Общие рекомендации.

        [image: image19.emf]                                                          

Поддон должен быть правильно установлен - только при выполнении данного требования котел будет правильно работать. 
Котел должен быть установлен сертифицированным монтажником и должен быть установлен в соответствии с разработанной проектной документацией.
 Котел не должен устанавливаться на горючей поверхности. 

Вентиляционная труба не должна превышать 0,30 метров в длину, и должна быть оснащена доступной дверцей.

Тяга дымовой трубы должна быть не менее 5 Па и должна быть стабильной.

Для этого всегда рекомендуется устанавливать стабилизатор тяги.

Котел должен шунтироваться, поэтому температура обратки всегда должна держаться выше 55 градусов!

Установка котла:

1.  Убедитесь, что горелка  не повреждена.

2. Вставьте горелку и затяните ее 2-мя гайками из комплекта поставки.

3. Убедитесь, что горелка горизонтальна, и что все соединения затянуты.

4. Установите кожух и подключите электрическую вилку.

5. Прикрепите защитный термостат-прерыватель по электрической схеме.

Всегда проверяйте защитный термостат!

Он может быть проверен в электрическом чайнике, должен быть опущен в кипящую воду, а при неисправности заменен.
Внешний шнек:

6. Установите винтовой шнек над горелкой.

7. Убедитесь, что длины трубы достаточно для того, чтобы гранулы сыпались в горелку.

Первый пуск в эксплуатацию:

8. Проверьте, что на входе внешнего шнека (в бункере) есть гранулы.

9. Запустите шнек, нажав на кнопку UP (Вверх) при подключенном питании.

10. Только при заполненном шнеке нужно проводить тест производительности за  6 минут и затем взвесить выданные пеллеты и ввести эти данные в соответственный пункт в меню автоматики.
11. Результатом является ввод веса пеллет в контроллер в ” AUTOBEREGNING / SNEGL YDELSE ” (Автовычисление/шнек).

12. Шнек останавливается нажатием кнопки NED (Вниз), затем начинается электро-розжиг.

Снятие сигнала тревоги.

13. При сигнале тревоги, или если горелка не запускается, нажмите кнопку NED (Вниз) на пульте управления.
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Надписи на картинке:

(Справа сверху)

Вставьте гильзу. В нее установите датчик котловой воды.

(Справа снизу) опциально

Сетевой кабель для подключения системы очистки на 230 вольт.

Возможно работа по таймеру, если котел не оборудован внутренним таймером.

(Слева)

Вставьте защитный термостат, как показано на рисунке.

ПОМНИТЕ! При запуске котла проверьте его на функциональность. 

Защитный термостат:

Термостат смонтируйте, как показано на рисунке, или на правой, или левой стороне котла.

Перед пуском котла необходимо его функциональное тестирование.

При умеренном первом нажатии на красную кнопку, услышите "клик" и контакты сработают, далее опустите медный датчик в воду температурой не менее 99 °С, подержите до щелчка. ВНИМАНИЕ!! Проверка работоспособности аварийного термостата проводится только при отключенном от него электричества и отсоединёнными проводами подвода электротока. 
Для повторной активации блокировки, нажмите умеренно на красную кнопку, обозначенную B на рисунке, произойдет "клик", связь между контактами C и 2 восстановится, защита активируется, и термостат готов к подключению  к электросети. 
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Датчик температуры котловой воды

Датчик температуры котловой воды устанавливается в погружную гильзу, с правой или  с левой стороны котла, как показано на верхнем фото.

Важно, чтобы датчик крепился с помощью зажима или тому подобному. Так, чтобы он не выпадал из гильзы.

Система очистки (только для котлов BS1016)

Система чистки котла должна быть подключена к 230 вольт через разъем, расположенный на задней части котла. См. картинку выше. Используйте таймер включения / выключения, если котел не оборудован внутренним таймером.

Если таймер включения / выключения используется, тогда рекомендуется включать очистку системы  на 15 минут, 1 раз в день.
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Надписи на рисунке с двумя контроллерами:

Слева – пеллетное управление, справа - управление солнечным коллектором.

(Слева посредине)

Lovpligtig overkogssikring – Нормативный (стандартный) защитный термостат

 (Под ним розетка)

Vigtig!  Hvis 2 styringer kan styne samme funktion. f.eks pumpen og 3 vejs ventil, så skal strømkilden stamme fra den samme kilde, så fase-vending kke opstår –

Внимание! Если 2 контроллера будут препятствовать одной и той же функции, такой, как насос и 3-ходовой клапан, значит, происходит питание устройства из той же фазы. Изменените фазу на нейтраль N. 

(Справа розетка) 

Forsyning til elpatron 1 eller 3 faset efter model i VVB - Подключение электрического элемента, 1 или 3х фазного тэна для БГВ.

(Справа снизу тэн)

U4

Elpatron kobles altid over et kontakt relæ.

Relæ et trækkes  af N og L4 – 

U4

Электрический элемент всегда связан с контактами реле.

Реле управляется N и L4

(Внизу посередине)

Solvarme pumpe - Солнечный насос

Регулировка по весу.

Шаг 1

Прикрепите мешок или что-то подобное (легкое), для сбора гранул.
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Шаг 2

Перейдите на AUTO BEREGNING (автоматическое вычисление)

Вы можете переключаться между операционными окнами.

Чтобы изменять окна, надо нажимать кнопки NED/OP (Вниз/вверх).
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Шаг 3

Включите 360 сек. TEST KORSEL (тестовый прогон) – JA (Да)
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Шаг 4

Введите результат взвешивания 6 минутной подачи пеллет в производительность шнека

AUTOBEREGNING (Автоматическое вычисление) в SNEGL YDELSE (Шнек). 
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Шаг 5

Введите желаемое число  кВт производительности в LAVLAST (Низкая нагрузка). 

Чем больше значение, тем выше производительность.

Если установлен стабилизатор тяги, то производительность нагрузки обычно устанавливают около 10-15% от максимальной производительности. 

Повторить операцию через 14 дней, если котел новый, или по мере необходимости.

                                     Основы эксплуатации.

Рисунок 1.
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Температура котла / Температура дымовых газов / Температура в баке для горячей воды.

Т обратной / Содержимое бункера / Свет / кВт / Настройка часов.

Насос / Трехходовой клапан / Электрический розжиг.

Для электрического розжига отображается оставшееся время до розжига.

Рисунок 2.
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Температура котла / Температура обратной линии / Температура дымовых газов /

Процент кислорода.

Подача отопления / кВт / Свет / Температура шнека.

Внешняя температура (T5) / Насос / Электрический розжиг.

Для электрического розжига отображается оставшееся время до розжига.

Рисунок 3.
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Время нагрева / Время БГВ / Потребление тепла / Потребление БГВ /

Содержание бункера / Время.

Рисунок 4: (только в режиме 4)
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Фактический O2 / Желаемый O2 /

Фактический % вентилятора / Откорректированный % вентилятора.

Время движения шнека / Время паузы шнека.

Рисунок 5: (только в режиме 4)
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Расчетное P и I температуры.

Расчетное P & I дополнительное управление кислородом.

Скорректированное плюс/минус на производительность шнека.

Нажмите SET, и на дисплее появится МЕНЮ стандартных настроек.

Кнопка OP (вверх) используется для увеличения значения и для запуска шнека (удерживать более 5 сек.).

Кнопка NED (вниз) используется для уменьшения значений и для включения / выключения пульта управления (удерживать более 10 сек.).

Сброс тревоги (нажмите NED (вниз) один раз / или нижнюю часть изображения).

Выбор режимов установок.
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Нажмите кнопку SET в течение 8 секунд.

и вы сможете выбрать STAGE 0-4

                                                     Режимы 0-4
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KEDEL TEMPERATUR  (Температура котла)                                     (0-85) градусов

Установка желаемой температуры котла.

Горелка устанавливает производительность выше или ниже в зависимости от уставки. Котел останавливается если различие в заданной температуре котла + бойлера выше.

KEDEL DIFFERENCE OVER   (Превышение температуры)            (0 – 15) градусов

Установка значения, которое  показывает, насколько может быть превышена заданная температура, до того, как горелка выключится, или приостановится. 

KEDEL DIFFERENCE UNDER (Понижение температуры)               (0-20) градусов

Отрегулируйте желаемое понижение на котле ниже желаемой температуры.

Увеличение разницы, дает меньше старт-стопов на котле.

VVB TEMPERATUR.      (Температура горячей воды)                        (0-80) градусов
Отрегулируйте желаемую температуру нагревателя воды.

Может быть использовано, только если нагреватель оснащен датчиком температуры воды.

Может быть совмещен с одним из выходов (L5/L6) для 2-х или 3-ходового клапана с электроприводом приоритета БГВ, или может использоваться самостоятельно, просто запустите горелку или переключите на операцию БГВ.

Примечание: При приоритете горячей воды, заданная уставка температуры котла меняется на желаемую температуру ВВБ + 20 градусов.

VVB DIFFERENCE UNDER (Понижение температуры БГВ)          ( 0-20 ) градусов 
Желаемая разница температур (перепад температур) в БГВ.

Регулировка разницы температур ниже желаемой температуры БГВ, при которой горелка вновь переключится на бак горячей воды.

Повышенная разница обеспечивает меньше старт / стопов.

PUMPE START  (Запуск насоса)                                                                (0-80) градусов

Желаемая температура, при которой контроллер запускает насос.

Это возможно только тогда, когда один из дополнительных выходов (L5 / L6)

подключен к циркуляционному насосоу, и сделан активным в TILBEHOR  (АКСЕССУАРЫ).

Примечание: существует фиксированный гистерезис в 5 градусов.

PUMPE STOP (Остановка насоса)                                                  (0-80) градусов

Желаемая температура, при которой контроллер выключает циркуляционный насос. Насос всегда запускается, если работает горелка, независимо от температуры. Возможно только тогда, когда один из дополнительных выходов (L5/L6) соединен с циркуляционным насосом.

EXT STOP TEMP  (Внешняя остановка горелки)                          (0-90) градусов

Останавливает горелку при заданной температуре (T5)

Опция может быть использована для температуры, наружной температуры, или температуры  в накопительном баке и т.д.

EXT DIFF TEMP (Наружная дифференциальная температура)    (1-20) градусов

Останавливает горелку при заданной температуре (T5)

KONTAKT VENT (Задержка соединения)                                          (0-60) мин

Задержка сигнала на внешние контакты.

Используется для предотвращения быстрого включения / выключения, например из-за электрических помех, или, к примеру, при очень чувствительном термостате.
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ACTUAL CONTENT  (Текущее количество)                                          (0-9999) кг

Ввод значения количества пеллет в бункере. 

Горелка ведет отсчет количества в обратном порядке. 

 (Время работы шнека X с производительностью шнека).

NULSTIL FORBRUG (Сброс потребления)                                            (ДА / НЕТ)

Сбрасывает данные на счетчике потребления.

Показано в ходе работы на изображении 3. 
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AFSTAND TOP (Расстояние до верха)                                                     (0-500) см

Указывает заданное расстояние до полного бункера, чтобы измерители расстояния 

представили верх относительно лотка для загрузки.

AFSTAND BUND (Расстояние до дна)                                                     (0-500) см

Указывает заданное расстояние до пустого бункера на заданном расстоянии, для измерителей расстояния.

AUTO FILLING  (Автозаполнение)                                                         (0-9999) кг

Определяет содержание бункера, при достижении расстояния измерителей, когда AFSTAND TOP (Расстояние до верха).
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BR.NDSEL  (ТОПЛИВО)                                                        (от 00 до 200) граммов.

Количество граммов древесных гранул в дозе для розжига.

Эта цифра автоматически исправляет ​​расчет автоматического вычисления.
EL T.NDER START (Запуск электрического розжига)               (0-120 ) сек. 
Количество секунд работы электрических реле перед запуском вентилятора, при запуске электрического розжига. 

EL T.NDER EFFEKT (Эффект электрического зажигания)            (0-100) % 
Нагрузка на электрический воспламенитель. 

Снижение нагрузки увеличивает срок службы электрического воспламенителя. Регулируется до того момента, когда электрическое зажигание вообще перестает зажигать. 

BL.SER START (Старт вентилятора)                                                  (0-100) % 
Скорость вращения вентилятора в начале цикла электрического розжига. 

BLÆSER MIDT (Вентилятор в середине розжига)                             (0-100)%

Скорость вращения вентилятора в середине цикла электрического розжига.

BL.SER SLUT (Вентилятор в конце розжига)                                 (0-100) % 
Скорость вращения вентилятора в конце цикла электрического розжига.

MAX TID  (Макс. время)                                                                      (2-20) мин.

Максимальное время цикла электрического розжига.

TOTAL TIMER (Всего часов)                                                           (ххххх) часов

Общее количество часов, когда электрическое зажигание было активно.

TOTAL ANTAL (Общее количество)                                              (ххххх) раз

Общее количество раз сделанных электрических зажиганий.

Обычно имеет примерно 1000 зажиганий /год для древесных гранул. Если число выше,

то это может быть связано с неправильной установкой /регулировкой гранул.
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SNEGL YDELSE (Производительность шнека)                         (300-9999) грамм

Ввод производительности шнека за 360 секунд.

(Используется для примера для автоматического расчета). 
AUTOBEREGNING (Автоматическое вычисление)                                    (ДА / НЕТ)

Автоматический расчет гранул на низкую нагрузку, на высокую нагрузку,

и гранул для электрического розжига.

Установить AUTOBEREGNING - JA (ДА), и параметры рассчитываются автоматически.

Установить  AUTOBEREGNING - NEJ (НЕТ), и параметры должны быть отрегулированы вручную.
360 S. TESTKØRSEL  (360 сек. тест)                                                              (ДА / НЕТ)

Представляет собой программу установки для определения  количества гранул, выдаваемых шнеком в течение 360 секунд работы. Включение программы осуществляется выбором JA (Да). 

(ПРИМЕЧАНИЕ: Результаты этого теста используются в процедуре настройки

AUTOBEREGNING). 

M.TNING LAV (Низкая насыщенность)                                                      (0,5-25) % 
Регулировка / указание на время работы шнека в % при 10% нагрузке.

Она может быть скорректирована, если AUTOBEREGNING на NEJ (нет).
M.TNING HOJ (Высокая насыщенность)                                                    (1-100) % 
Регулировка / указание на время работы шнека в % при 100% нагрузке.

Она может быть скорректирована, если AUTOBEREGNING на NEJ (Нет).

LAVLAST YDELSE (Низкая нагрузка)                                                (0,00-20,00) KW 
С сильной тягой в трубе производительность вентилятора будет выше,

особенно в условиях низкой нагрузки. Увеличение в случае необходимости производительности при низкой нагрузке для компенсации большого вентилятора. 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВСЕГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАБИЛИЗАТОР ТЯГИ.
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YDELSE KW  (Производительность КВ)                                              (5-250) KW

Регулировка мощности горелки на 100% нагрузке.

Поддерживается включение автоматического расчета для вычисления нагрузки.

Важно: Должны совпадать параметры вентилятора и размер горелки.

MIN. EFFEKT  (Мин. мощность)                                                            (10-100)%

Регулировка минимального воздействия на горелку.

Запуск горелки на низкой нагрузке большую часть времени, приводит время от времени к проблемам при повышении минимальной мощности.

MAX. EFFEKT (Мах. мощность)                                                       (10-100)%

Регулировка максимальной мощности горелки.

Если горелка очень быстро подходит к температуре, то слишком маленький котел, максимальная мощность снижается.

TRÆ FYRING (Отопление дровами)                                             (ДА / НЕТ)

Блокирует подачу гранул до температуры котловой воды ниже желаемой на 10 градусов. Вентилятор варьирует  по желанию температуру котла.

VVB MAX. EFFEKT.   (Мах. мощность БГВ)                                 (10-100)%

Регулировка максимальной мощности горелки при нагревании горячей воды. Если есть только небольшой расход  тепла в пользу БГВ, то  она может быть уменьшена.
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UR JUSTERING    (Настройка часов)                                            (HH: MM)

Для настройки часов на котле на древесных гранулах, устанавливают перемычку на имеющийся разъем резервного питания возле батареи на часы в случае сбоя питания.

Примечание: Контроллер не должен быть включен кнопкой NED(вниз), когда активируется  управление часами.

PERIODE VARME  (Период тепла)                                (HH: MM)

Определяет длительность времени работы.

1. START                                                                             (HH: MM)

Время старта горелки для производства тепла.

После запуска котла в эксплуатацию в срок, указанный в PERIOD времени.

2. START                                                                              (HH: MM)

Запускается по введенному времени и находится в работе определенный PERIOD времени.

3. START                                                                                (HH: MM)

Запускается по введенному времени и находится в работе определенный PERIOD времени.

4. START                                                                                (HH: MM)

Запускается по введенному времени и находится в работе определенный PERIOD времени.
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PERIODE VVB   (Период БГВ)                                                             (HH: MM)

Указывает на длительность периода эксплуатации водонагревателя.

1. START                                                                                                   (HH: MM)

Запускается по введенному времени и находится в работе первый определенный PERIOD времени.

2. START                                                                                                  (HH: MM)

Запускается по введенному времени и находится в работе второй определенный PERIOD времени.

3. START                                                                                                  (HH: MM)

Запускается по введенному времени и находится в работе третий определенный PERIOD времени.

[image: image46.emf]  

ALM. RENS PERIODE  (Период очистки)                                       (1-120) мин.
Установка периода, как часто должна очищаться горелка (скорость вентилятора кратковременно увеличивается, чтобы сдуть очаг золы).

RENSE TID (Время очистки)                                                         (0-60) сек.

Установка времени очистки. Чем меньше интервал, тем меньше должно быть время.

BLÆSER RENS (Скорость вентилятора)                                      (25-100)%

Установка скорости вентилятора при очистке.

COMPRESSOR ( KG )     (Компрессор кг.)                                    (0-999) кг

Запуск компрессора после того, как сожжено Х килограмм  гранул.

Сдув может быть установлен на всех комплектах горелок.

KOMPRESSOR TID (Время очистки)                                               (0,1-10) сек.

Установка времени, сколько секунд дуть сжатым воздухом компрессора в очаг.

KOMPRESSOR VENT  (Ожидание компрессора)                           (0-300) секунд.

Регулировка, за какое время до включения компрессора очистки,

горелка перестать подавать гранулы для горения.
KOMPRESSOR LUFT  (Воздух компрессора)                                (0-100)%

Регулировка скорости вращения вентилятора при выполнении обдувки компрессором.
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ILTSTYRING (Кислород)                                               (NO / DISPLAY/ YES)

Активация кислорода.

Предполагается, что установлен датчик кислорода и плата кислорода.

ВАЖНО:

Лямбда-зонд должен быть откалиброван, прежде чем он может быть активирован.

Так же должны быть взвешены пеллеты, и вес введен в AUTO расчет.

ØNSKET ILT LAV (Желаемый низкий кислород)                                (00-21)%.

Регулировка желаемого кислорода при 10% нагрузке. Если горелка дымит при низкой нагрузке, установите более высокий процент кислорода и скорость вентилятора увеличится. 

ØNSKET ILT MIDT   (Желаемый средний кислород)                             (00-21)%.

Количество желаемого кислорода в газах при средней нагрузке 50%.
ØNSKET ILT HØJ (Желаемый высокий кислород)                                 (00-21)%.
Регулировка желаемого кислорода при 100% нагрузке. 

Если пламя очень сильное или шипящее, необходимо уменьшить процент кислорода, а скорость вентилятора снизится автоматически. 

KALIBRERING                                                                                                (00-100)

Данные калибровки для лямбда-зонда.

Для калибровки датчика кислорода, он должен быть горячим, (нагревают в течение 10 минут) и держат на воздухе.

BLOKERINGS TID   (Время блокировки)                     (01-30) мин.

Блокирует подачу со шнека, если процент кислорода больше 2% от заданного процента и Х минут. Может использоваться для сжигания твердого топлива. Если котел топят дровами, процент кислорода снижается, а шнек перестает подавать пеллеты.

Примечание: только с горелкой, установленной ​​на котел на твердом топливе.

REGULERINGS TID (Время регулирования)                       (01-60) сек.
Как часто контроллер корректирует работу вентилятора по отношению к измеряемому % О2.

FORSTÆRKNING P   (Усиление Р)                                         (0,1 до 5,00)

Установка усиления, насколько быстро контроллер регулирует вентилятор по отношению к % отклонения % О2

FORSTÆRKNING I   (Усиление I)                                            (0,0 до 5,00)

Установка усиления, насколько быстро контроллер регулирует вентилятор по отношению к времени отклонения % О2

BLÆS ILT LAV (Вентилятор на малых О2)                      (00-100)%

Диапазон регулирования кислорода при вентиляторе, работающем на 10%.

BLÆS ILT MIDT  (Вентилятор на средних О2)                      (00-100)%

Диапазон регулирования кислорода при вентиляторе, работающем на 50%.

BLÆS ILT HØJ (Вентилятор на высоких О2)                        (00-100)%
Диапазон регулирования кислорода при вентиляторе, работающем на 100%.

BLOWER HIGH O2   (Увеличение дозы)                               (0,01 до 1,0)%

Процент диапазона, когда контроллер регулируя кислород будет регулировать вентилятор на 100% мощности.
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P-LED   (Часть Р)                                                                   (0,1 - 10,0)%

P-контроль вносит вклад в текущий % операции (drift), который зависит от текущей разницы между желаемой и измеренной температурой котла.


Если процесс начинается после остановки котла, P-регулирование всегда 10, когда достигается нужная температура в котле, P-часть уменьшается на нужное значение.
I-LED  (Часть I)                                                               (от 0,00 до 5,00)%

I-контроль обеспечивает вклад в общий эффект, который зависит от накопленного времени между желаемой и измеренной температурой котла.

Чем дольше по времени горелка находилась от заданной температуры котловой воды, тем больше вклад в этот эффект.

В частности, будет взвешиваться (vægtet) только 10%, когда температура котла была более чем на 10 градусов ниже заданной температуры котла.

EFFEKT / MIN. V. START ( Мощность в минуту)                (0-100)%

% увеличения мощности в минуту от старта (медленный старт).
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BLÆSER LAV (Медленный вентилятор)                                                     (4-50)%

Скорость вращения вентилятора на 10% мощности.

BLÆSER MIDT (Средний вентилятор)                                                        (5-75)%

Скорость вращения вентилятора на 50% мощности.

BLÆSER HØJ (Быстрый вентилятор)                                                      (5-100)%

Скорость вращения вентилятора на 100% мощности.
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MAX SKAKT TEMP. (Макс. температура горелки)                 (50-90) градусов
Указывает насколько может подняться максимальная температура горелки. Защита от обратной тяги.

KEDEL ALARM   (Авария котла)                                                (10-70) градусов 

Установка минимальной температуры теплоносителя котла.

Если горелка находится в эксплуатации, ниже этой температуры, и температура в котле не поднимется не менее чем на 1 ° C в минуту в течение  10 минут, горелка останавливается с сигнализацией KOLD KEDEL (Холодный котел).
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FLOW (L / PULSE)   (Расход л/имп.)                                                 (1-1000)

Установка расходомера в котел. Дает возможность видеть фактическую мощность в кВт на дисплее. Устанавливается, сколько импульсов в минуту соответствует 1 л воды данного счетчика. Цифру можно найти на расходомере.

Требуется расходомер и датчик температуры.

PUMPE (Насос)                                                                                    (НЕТ)

Выбор выхода контроллера для работы циркуляционного насоса. (L5 нет - нет L)

                                                                                                                 (L5 NC - L6 NC)

VVB (БГВ)                                                                                        (НЕТ)

Выбор выхода контроллера для работы 2-/3ходового клапана   (L5 нет - нет L)

водонагревателя.                                                                               (L5 NC - L6 NC)
Есть разные виды клапанов: N/O (нормально открытый) или N/C (нормально закрытый).

Требуется трехходовой клапан и датчик температуры для горячей воды.

COMPRESSOR (Компрессор)                                                      (НЕТ - L5 - L6)

Настройка компрессора. Возможность для работы системы компрессорной очистки.

Требуется набор для очистки компрессора.
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EKSTERN SNEGL  (Наружный шнек)                                           (НЕТ / ДА)

Ручное включение / выключение выхода на EKSTERN SNEGL.  
BLÆSER  (Вентилятор)                                                                     (НЕТ / ДА)

Ручное включение/выключение BLÆSER.

INTERN SNEGL (Внутренний шнек)                                               (НЕТ / ДА)

Ручное включение / выключение выхода на INTERN SNEGL.
ELTÆNDING  (Электророзжиг )                                                    (НЕТ / ДА)

Ручное включение/выключение выхода для ELTÆNDING.
TILBEHØR L5  (Аксессуары)                                                          (НЕТ / ДА)

Ручное включение/выключение выхода для TILBEHØR L5.

TILBEHØR L6                                                                                     (НЕТ / ДА)

Ручное включение/выключение выхода для TILBEHØR L6.

ВАЖНО: Использовать с особой осторожностью.

Меню может выключиться, если все выставить в NEJ (нет.)
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Выбор типа датчика температуры.

Новый датчик температуры модели NTC (металлическая модель). 

Старый датчик температуры модели PTC KTY81-210 (пластиковые модели). 

KEDEL  (Котел)                                  T1                                  (NTC / PTC / PT1000)

Индикация типа датчика для температуры котловой воды.

RØG (Дым)                                           T2                                  (NTC / PTC / PT1000)

Индикация типа датчика температуры дыма.

RETUR   (Обратная температура)    T3                                  (NTC / PTC / PT1000)

Индикация типа датчика для обратной температуры.

VVB (БГВ)                                             T4                                  (NTC / PTC / PT1000)

Индикация типа датчика температуры БГВ.

EKSTERN (Наружная темп.)             T5                                   (NTC / PTC / PT1000)

Индикация типа датчика для наружной температуры.

BURNER (Горелка)                               T7                                   (NTC / PTC / PT1000)

Индикация типа датчика температуры для горелки.

                                         Регулировка горения.
Контроллер обеспечивает плавную модуляцию и пошаговое переключение. 

Если вы используете программу автоматического расчета согласно измеренной производительности шнека, то дополнительная настройка не нужна.

Однако может возникнуть ситуация, когда будет необходима дополнительная настройка. 

Установка горения на низких и высоких нагрузках…

Рекомендуется периодически проверять горение и пламя. Каждый раз, когда пеллеты меняются (длина, диаметр и т.д.), производительность шнека также изменится, что повлияет на горение. (Однако если горелка оборудована регулятором кислорода, котел отрегулирует процесс автоматически).

До начала настройки в меню AUTOBEREGNING необходимо провести новое взвешивание и ввести производительность шнека!

Если пламя большое при низкой производительности (10-30%)

(Темные или черные языки пламени) или котел закопчен. В этом случае требуется меньше гранул или больше воздуха. (Уменьшите тягу дымохода или увеличьте настройки BL.SER LAV).
Если пламя большое при средней производительности (40-60%)

(Увеличьте настройки BLÆSER MIDT).

Если пламя большое при полной производительности (70-100%)

(Увеличьте настройки BLÆSER HØJ.)
Если пламя слабое при низкой производительности (10-30%)

(Слабое шипящее пламя, искры). Летит светло-серый тепел, или в пепле есть черные пеллеты. В этом случае требуется больше гранул или меньше воздуха.

(Увеличьте тягу или уменьшите настройки BLÆSER LAV).
Если пламя слабое при средней производительности (40-60%)

(Уменьшите настройки BLÆSER MIDT.)
Если пламя слабое при полной производительности (70-100%)

(Уменьшите настройки BLÆSER HØJ.)
Горелка для гранул не должна коптить (дымить), но должна быть близко к этому. (Смотрите, не спутайте дым с паром от конденсата).

В результате правильного горения обычно образуется темно-серый пепел, хотя это в небольшой степени зависит от типа используемых гранул. 

Белый и светлый пепел в котле указывает на избыток воздуха. Правильная настройка работы котла существенно влияет на экономию гранул.
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10% пламя, бедное горючим.

Фотодатчик не распознает пламя. Необходимость использования электрического розжига.
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100% пламя, бедное горючим.

Большой избыток воздуха.

Излишне охлаждает котел.

В золе попадаются черные гранулы.
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Отрегулированное 10% пламя.

[image: image56.emf]
Отрегулированное 100% пламя.

Большое и сильное.

Красноватое на цвет.

Тип топлива

Горелка только для древесных гранул диаметром 5-8 мм, максимальная длина 30мм, которые не горят дотла!
                                         Чистка горелки, котла.

Отключите горелку на время чистки…

Отключите контроллер (удерживайте кнопку NED (Вниз) в течение 10 секунд) и дайте горелке остыть в течение 5 минут. 

После того, как все полностью отключится, горелка будет готова для чистки. 

Выньте вилку горелки из розетки, снимите кожух и подающую трубу, отсоедините горелку от котла.

Горелку необходимо чистить регулярно и в случае необходимости.

Чистка гарантирует максимально экономичную работу горелки. 

Чем правильнее будет подобран котел, и чем лучшие пеллеты будут использоваться, тем больше будут интервалы между чистками.
Котел ......
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Чистите золу из котла и протирайте поверхности, чтобы удалить любые отложения.

Будьте очень осторожны с золой в клапане противотока и трубе дымохода.

Очистите трубу дымохода, можно использовать для этого старый пылесос, поскольку зола обычно не содержит углеродистые частицы или смолу.

Не бросайте горячий пепел в мусорную корзину, а дайте ему остыть в металлическом ведре.

Горячий пепел может начать гореть, когда он получает кислород из воздуха.

Головка горелки ......
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Решетка горелки должна быть правильно установлена внутри головки горелки!

Удалите золу с решетки. Удалите любые остатки пеллет из-под решетки.

Почистите индикатор пламени.

Убедитесь, что в вентиляторе ничего нет постороннего.

Решетка должна быть вставлена внутрь и лежать на полке в головке горелки.

Четырехугольные отверстия должны быть повернуты от горелки.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!

ЕСЛИ РЕШЕТКА УСТАНОВЛЕНА НЕПРАВИЛЬНО, КАМЕРА СГОРАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНА!!!
Бункер для пеллет…

В связи с тем, что пеллеты, содержат опилки, бункер должен быть время от времени полностью освобождаться от пеллет. Чем больше опилок в бункере, тем меньше производительность шнека, которая влияет на параметры настройки горелки, вызывая ее отключение. Частота, с которой Вы очищаете бункер пеллет, зависит полностью от формы бункера и качества топлива, которое Вы используете.

Совет:

Если каждый раз наливать 1 децилитр растительного масла или что то подобного в воронку, когда она пустая (заливается сверху последних  пеллет), то воронка автоматически освобождается от пыли.

Запуск после чистки…

Соберите горелку и запустите ее, (удерживайте кнопку NED (Вниз) в течение 10 секунд) и горелка запустится автоматически. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ установить обратно кожух, чтобы правильно измерялась температура камеры сгорания горелки.

                                Техническое обслуживание горелки.

Для того чтобы обеспечить наилучшие результаты при использовании древесных пеллет, необходимо проводить правильное обслуживание.

	По мере необходимости
	7 дней
	14 дней
	30 дней
	½ года
	Ежегодно
	

	х
	х
	х
	
	
	
	Очистка головки горелки от углей.

	
	
	х
	х
	
	
	Очистка решетки горения от пыли и углей.

	х
	
	
	х
	х
	
	Очистка фотодатчика от сажи и пыли.

	
	
	
	
	х
	х
	Очистка вентилятора от пыли.

	х
	
	х
	х
	
	
	Очистка котла / горелки.

	х
	
	
	х
	х
	
	Очистка трубы дымохода/задней трубы для отвода дыма на котле.

	х
	
	
	
	
	х
	Проверка прокладок/замена изношенных прокладок.

	х
	
	
	
	
	
	Настройка горелки.

	х
	х
	х
	
	
	
	Чистка воронки для пеллет.

	
	
	
	
	х
	х
	Опорожнение бункера, удаление крошек и опилок.

	
	
	
	
	
	х
	Очистка дымохода


Схема является ориентировочной, очистка всегда должна проводиться по мере необходимости.

Очистка является сугубо индивидуальным делом, в то время как выбор пеллет, установка и настройка горелки оказывают большое влияние на интервалы обслуживания. 

Очень важно, чтобы неисправности и дефекты устранялись/заменялись немедленно.

Всегда нужно иметь запасные фотоэлементы и элемент электрического розжига.

Правильно настроенная горелка не делает ошибок, и она при работе не останавливается.

Если это все-таки произошло, свяжитесь со своим дилером, для устранения неполадки/настройки горелки.
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Расходомер для просмотра кВт на дисплее

Трехходовой клапан для приоритетного использования БГВ

Расширительный бачек с комплектом безопасности

 Перепускной клапан для удержания температуры обратного теплоносителя в котел

Стабилизатор тяги для регулирования тяги в дымоходе

  Устранение неисправностей.
	Проблема.
	Возможная причина неисправности.
	Возможное решение.

	Тревога 

VARM FALD-SKAKT ELLER 
«горячая горелка». 

ROG TILBAGESLAG 
Обратная тяга.
	1.
Шлак / зола в головке горелки.

2.
Зола в котле, дымовом канале и дымовой трубе.

3.
Отклонитель газа неправильно вмонтирован.

4.
У дымовой трубы нет тяги.

5.
Слишком высокая производительность по отношению к мощности котла.

6.
Отказ сенсора.


	Очистите горелку! 

Очистите горелку, дымовой канал и дымовую трубу! 

Отремонтируйте или устраните плиту отклонителя газа в котле! 

Изолируйте дымовой канал, надбавьте дымовую трубу. 

Замените сенсор температуры в контроллере.

	Тревога

FEJL 
EL-T.NDING 
Отказ электрического

розжига.
	1.
Топливная решетка установлена неправильно.

2.
Шлак / зола в головке горелки.

3.
Влажные гранулы.

4.
Электрическое зажигание отрегулировано неправильно.

5.
Вышел из строя электрический розжиг.

6.
Слишком сильная тяга в дымовой трубе.

7.
Фото-сенсор, вышел из строя / закоптился.

8.
Остановился вентилятор.

9.         Отказал эл. выключатель.
	Квадратные отверстия в направлении от горелки. 

Очистите горелку! 

Улучшите уход!

Вставьте квадратный держатель. Замените электрическое зажигание / зажигайте вручную! 

Установите регулятор тяги на дымовую трубу. 

Очистите / замените сенсор. 

Очистите вентилятор и проверьте, работает ли он.

	KOLD KEDEL 
Тревога, низкая температура котла.
	Температура котла не превысила 35 °C после истечения 2-х часов эксплуатации и упала ниже 35 °C в течение эксплуатации.
	Слишком низкая мощность горелки. Проверьте питание / подачу гранул / вентилятор!

Проверьте, не выпал ли сенсор температуры из гильзы на котле.

	STIK AFMONTERET 
Ошибка мощности двигателя.
	1. Неправильно установлен разъем. 

2. Грязь в разъеме 

3. Неисправный сенсор. 


	Проверьте предохранитель камеры сгорания. Удалите пеллеты из предохранителя. Поменяйте датчик температуры.

	Сгорело Высокочастотное реле розжига.
	1.
У электрического зажигания отказ.

2.
У кабелей отказ.
	Замените электрическое зажигание / зажигайте вручную! 

Проверьте кабели и розетку. 

Обратите внимание на состояние реле розжига.

	Горелка выходит на пониженный режим 

”LAVLAST ”

«низкая нагрузка»
	1.
Нестабильная поддержка пламени

2.
Пеллеты застревают в гибкой трубе от шнека.

3.
Пониженный режим установлен слишком низким

4.
Неправильная тяга

5.
Неправильно определена подача шнека.
	Проверьте, нет ли опилок на входе в шнек. 

Проверьте наклон шнека. 

Проверьте, вставлен ли шнек в камеру сгорания. 

Увеличьте тягу и наблюдайте за показаниями индикатора LX. 

Снова измерьте производительность шнека за 360 секунд.

	Горелка выходит на режим 

”PAUSE ”

пауза.
	1.
Нестабильная подача топлива.

2.
Гранулы заклиниваются в шланге.

3.
Установлена слишком слабая тяга.

4.
Установлена слишком сильная тяга.
	Проверьте ввод шнека на

присутствие опилок.

Проверьте гранулы на присутствие пыли / влаги.

Проверьте уклон винтового шнека.

Проверьте уклон из винтового шнека в горелку.

Увеличьте тягу.

Наблюдайте за показаниями индикатора LX. 

Установите стабилизатор тяги в дымоход.

	Слишком высокий расход гранул / Требуемая температура котла не достигнута.
	1.
Неправильно отрегулировано горение.

2.
Слишком сильная тяга в дымовой трубе.

3.
Отклонитель газа неправильно установлен на котле.

4.
Плохая изоляция /эффективность котла.

5.
Слишком высокая мощность горелки.

6.
Вода в гранулах / низкое качество.
	Проверьте, если зола темно-серая! 

Измерьте тягу дымовой трубы / вмонтируйте регулятор тяги. Проверьте котел, вмонтируйте отклонитель газа. 

Измерьте температуру газа, затем заизолируйте котел! 

Уменьшите мощность горелки.

	Котел и горелка / почернели от сажи.
	1.
Слишком короткие сроки загрузки.

2.
Неправильно отрегулированы интервалы отопления.

3.
Остановился вентилятор.
	Отрегулируйте загрузку.

Отрегулируйте давление в газоотводящем канале.

Прочистите вентилятор!

	FEJL 
PA MOTORUDGANG 
Ошибка нагрузки.
	На контроллере имеется напряжение после выключения. 
	Контроллер неисправен и требует ремонта. 

	Fyret slar HFI rel. 
Сгорело реле розжига.
	1. Дефект электро-розжига. 

2. Дефект кабеля. 


	Разожгите котел вручную! 

Проверьте кабели и разъемы. 




Электрические схемы.

[image: image60.emf]
      Электрическая схема версии 6, вилка на горелку 10 контактов.
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Электрическая схема версии 6, вилка на горелку 12контактов.
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Электрическая схема версии 10, вилка на горелку 12контактов.
  Режим работы электрической схемы.
	
	Вход
	Выход
	

	TILSLUTNING 
	PE-N-L
	
	Питание контрольной коробки.

	EKSTERN SNEGL 
	
	PE-N-L1
	Внешний шнек.

	BL.SER 
	
	PE-N-L2
	Вентилятор.

	INTERN SNEGL 
	
	PE-N-L3
	Внутренний шнек.

	EL T.NDING 
	
	PE-N-L4
	Электро-розжиг.

	EKSTRA 1 
	
	PE-N-L5
	Насос, клапан горячей воды, очистка компрессора.

	EKSTRA 2 
	
	PE-N-L6
	Насос, клапан горячей воды, очистка компрессора.

	BUS
	
	V+, TX, RX, V-
	Цифровой датчик двигателя.

	PULS
	
	A-B
	Измеритель расхода воды.

	EKST
	
	A-B
	Выключатель внешнего энергоснабжения.

	PC
	
	GND, RX, TX
	Интерфейс компьютера.

	Kedel Temp. 
	
	T1 – T
	Температура котла.

	Rog Temp. 
	
	T2 – T
	Температура дыма.

	Kedel retur Temp. 
	
	T3 – T
	Температура обратной воды в котле.

	Varmt vand Temp. 
	
	T4 – T
	Температура горячей воды.

	Ude Temp. 
	
	T5 – T
	Наружная температура.

	Watt / m2 sensor 
	
	T6 – T
	Внутренняя температура.

	Br.nder Temp. 
	
	T7 – T
	Температура горелки.

	Foto Sensor 
	
	T8 – T
	Фотодатчик.


	Текст на дисплее 

	VENT (Подождите)
	Обновления температуры и др.

	OPT.NDING 1 (Освещение1)
	Окончание 1 попытки розжига .

	OPT.NDING 2 (Освещение2)
	Окончание 2 попытки розжига .

	DRIFT (Работа)
	Нормальный режим работы .

	DRIFT VVB (Работа БГВ)
	Работа с горячей водой .

	PAUSE (Пауза)
	Горение во время паузы .

	KOLD KEDEL (Холодный котел)
	Холодный котел в течение 10 минут. 

	STOPPET (Остановлено)
	Горелка остановилась и ждет снижения температуры.

	SOMMERSTOP (Летний стоп)
	Температура наружного воздуха выше заданной и горелка остановлена. 

	VARM SKAKT (Горячая горелка)
	Высокая температура камеры горелки. 

	STIK AFMONTERET (Разъем отключен)
	Разъем на горелке разъединен. 

	FEJLOPT.NDING (Неправильный розжиг)
	Розжиг электро-розжигом неудачен. 

	SLUKKET (Выключено)
	Горелка выключена.

	FEJL PA KEDELFOLER (Отказ датчика котла)
	Датчик температуры котла вне диапазона. 

	FEJL PA LYSFOLER  Отказ фотодатч.)
	Фотодатчик вне диапазона. 

	FEJL PA SKAKTFOLER (Отказ датчика) 
	Датчик температуры горелки вне диапазона. 

	FEJL MOTORUDGANG (Ошибка мотора)
	На выходе мотора короткое замыкание. 

	INGEN LYS (Нет света)
	Мигает, когда датчик не может увидеть пламя через заданное время, это тревога. 

	FYLDER SNEGL (Обороты шнека)
	Принудительная работа внешнего шнека. 

	RENSNING (Чистка)
	Очистка за счет увеличения скорости вентилятора. 

	TR.FYRING (Дрова)
	% кислорода был более, чем на 2 % ниже желаемого Х минут (Дрова).

	KOMPRESSOR RENS (Компрессор)
	Горелка использ. компрессорную очистку. 


                                                       Интерфейс/экстры.

К горелке можно подсоединить целый ряд дополнительного оборудования:

 2/3 ходовой клапан и датчик температуры бака горячей воды.

Дает возможность нагревания только горячей воды, а также иметь две различные 

температуры для горячей воды и отопления.

Расходомер:

Вывод фактических данных мощности кВт на пульт управления.

Циркуляционный насос:

Получить контроль, для выключения насоса.

Температура дымовых газов:

На пульте управления можно видеть, насколько хорошо котел охлаждает дымовые газы.

Беспроводной комнатный термостат:

Автоматически выключает систему, если внутренняя температура становится 

слишком высокой.  

Датчик наружной температуры:

Дает возможность получить контроль автоматического выключения, когда на улице тепло. Это сводит к минимуму потери тепла в летний период.

Регулировка кислорода:








Горелка настраивается в соответствии с порциями подачи пеллет.

Интерфейс:









Интерфейс открывает многочисленные возможности для установки и настройки.

Наиболее важные характеристики:

· показ статистики в режиме реального времени для вашей горелки.

· запись статистики в Интернете и отслеживание работы вашей горелки, независимо от того, где вы находитесь.

· управление вашей горелкой дома или через Интернет.

· отслеживание расхода пеллет при помощи управляемого графика потребления.

· экономия денег при точной настройке вашей горелки на предельные показатели.

· получение электронной почты в случае тревоги.

· возможность настройки более 40 опций для оптимизации работы вашей горелки.

· снижение температуры ночью.

· получение информации о статусе работы со своего мобильного телефона (WAP).

· и многое другое.
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Компрессорная очистка:

Установить на котел и получить эффективную автоматическую очистку головки горелки.

                                        Приоритет горячей воды.

Что нужно: Датчик температуры для бака горячей воды.
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3-ходовой клапан с приводом.

1. Установить датчик температуры в БГВ.

2. Температурный датчик, подключить к клеммам управления T4 & T.

3. Установить 3-ходовой клапан с приводом на подачу. (Должен быть ¾ "- 1").

4. Мотор привода, подключить к клеммам N - L5 или N - L6.
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5. Выходы выбираются в блоке управления под аксессуарами, и могут быть выбраны соответственно NO (нормально открытый), или NC (нормально закрытый), в зависимости от того, клапан должен открываться или закрываться при питании от блока управления.

6. Желаемая температура горячей воды регулируется в блоке управления ”temperatur”.

Контроллер может выполнять несколько различных типов управления БГВ (горячей водой).

 

~ Контроллер может работать с горячей водой (запуск и остановка) по таймеру (6. Urstyring VVB).

~ Контроллер может работать с горячей водой (запуск и остановка) в зависимости от температуры в БГВ.

~ Контроллер может (включать и выключать) циркуляцию отопительной воды в контуре БГВ. (2-ходовой клапан).

~ Контроллер может переключаться между системой отопления / напольного отопления и горячей водой (3-ходовым клапаном).

Для запуска работы БГВ по таймеру не требуется никакого дополнительного оборудования.

Для запуска БГВ по температуре в БГВ, требуется датчик температуры в БГВ, связанный с T4 & T.

Для того, чтобы происходило включение / выключение циркуляции горячей воды в БГВ,

требуется 2-ходовой клапан, подключенный к N и L5 или N и L6.

Для того, чтобы переключаться между радиаторами отопления / напольного отопления и водонагревателем, требуется трехходовой клапан, подключенный к N и L5 или N и L6.

                                                     Расходомер воды.

Что нужно: Расходомер 3/4 "или 1"
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Датчик температуры

1. Подключить расходомер на обратный трубопровод к котлу.

2. Датчик температуры подключить к клеммам T3 & T

3. Подключить расходомер к PULS A & B

[image: image69.png]


 

4. Выберите правильный тип датчика в меню TEMP SENSOR блока управления.

  [image: image70.emf]
Так настраивается система на чтение расхода и расчет Kwh мощности котла. (Энергия, затраченная на дом):

 Изолируйте датчик температуры в обратном трубопроводе, для более точного расчета кВтч.

 Kwh расчет основан на температурах подающей/обратной воды и расхода (л / час).

 Если провод датчика температуры не достаточно длинный, его можно удлинить (может быть длиной до макс. 25 метров).

Если что-то непонятно, обращайтесь на сайт www.nordjysk-bioenergi.dk
                                               Циркуляционный насос
Что нужно:

Циркуляционный насос.
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1. Подключите циркуляционный насос на клеммы N-L5 или N-L6.

2. Активируйте выход для управления в разделе " tilbehør " (аксессуары).

3. Выберите, при каких температурах будет запуск/остановка циркуляционного насоса

   (то есть " pump start " / " pump stop " меню под temperatur). 
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После этого котел настроен для запуска/остановки циркуляционного насоса.

- Насос включается, когда котел находится в работе, и температура котла выше 

”PUMPE START”. 

- Насос останавливается, когда котел остановлен и температура котла ниже ”PUMPE STOP”.

Если вы используете накопительный бак, установите стоп на высокую температуру, так чтобы не охладить резервуар.

Если вы использовали два выхода, например, для горячей воды и приоритет очистки компрессором очистки, тогда установите нормальный термостат работающий на котле и пусть он управляет циркуляционным насосом.[image: image73.emf]
                                         Температура дыма

Что нужно:

Датчик температуры дыма (PT1000)
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1. Подключить датчик температуры к дымоходу, как можно ближе к котлу.

2. Подключить датчик температуры в блоке управления в T2 & T.
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3. Выберите правильный тип датчика в меню датчика температуры в блоке управления.

После установки датчика температуры дыма, она отслеживается на дисплее, и она будет доступна в блоке управления.

Датчик температуры дыма  используется только в ознакомительных целях и никак не участвует в процессе регулировании и т.д. 

Беспроводной термостат

Что нужно: Стандартный беспроводной комнатный термостат.

1. Подключите приемник на пульт управления горелкой.

2. Подключите 230 вольт к приемнику.

3. Протяните 2-жильный кабель от приемника к блоку управления котла.

4.  Подключите контакты (COM и NO) к входу блока.

[image: image76.emf]
Не подключайте 230 вольт на контактный вход IN в блоке управления горелкой

Он сразу же повредит блок. 
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Передатчик находится там, где вы хотите измерить внутреннюю температуру.

Горячая вода будет приоритетом, даже если термостат отключил горелку.

 

(Только если установлен датчик температуры на горячей воде и установлена желаемая температура БГВ в 1. Temperatur).
                                                   Контроль кислорода.

Что нужно:

4-проводная плата кислорода.

Bosch лямбда-зонд.

Гайка для зонда.

1. Прикрепить плату кислорода в нижней части блока управления.

2. Подключить жгут  проводов лямбда-зонда к плате кислорода в соответствии с цветами.

3. Подключить провода от платы кислорода к панели управления, S +, S, N и L.

Подключение к соответствующему разъему на плате управления.
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4. Установить лямбда-зонд в дымовой трубе, как можно ближе к котлу. Закрыть все щели соединения подходящим герметиком.

5. Установить стабилизатор тяги (должен быть установлен!) .
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6. Проверить котел на герметичность в дверке, зольнике и т.д.

(Подсосы воздуха дадут неправильные данные с лямбда-зонда).

Перед началом работы лямбда-зонд надо откалибровать.

1. Подключить питание к контроллеру и подождать прим. 10мин. (зонд нагревается).

Нагрелся. Не запускайте!

2. Когда зонд находится в  горячем состоянии, калибровать в расширенном меню в разделе ”9. ilt styring”.
3. Калибровка количественно должна быть в пределах 0-40. Когда калибровка закончена,

проверьте все кабельные соединения и снова ждите еще 10 мин.

Повторите калибровку.

Лямбда-зонд:

Мерит остаточное содержание кислорода в дыму.

В воздухе находится 21% кислорода (O2) , в конце в камере сгорания пламя поглотит часть кислорода (O2), и остаток измеряется лямбда-зондом. Этот результат затем передается в контроллер.

Управление:

В контроллере установить желаемый % кислорода (O2):

-при низкой нагрузке      (10% мощности), как правило, около 12-15% кислорода (O2)

-на промежуточной нагрузке (50% мощности), как правило, около 10-13% кислорода (O2)

-при полной нагрузке     (100% мощности) обычно составляет около 7-10% кислорода (O2)

Когда контроллер получает сигнал, сколько % кислорода (O2) установлено, установленная скорость вращения вентилятора снижается, так что пламя будет в состоянии потреблять больше кислорода (O2) из воздуха, поданного от вентилятора.

То же самое повторяется, восстанавливается, если % кислорода отличается.

Вентилятор работает по установкам, сделанным в меню iltstyring:
Blæs ilt lav (10% станд.) Контроллер может регулировать скорость вращения вентилятора на 10% при 10% нагрузке.

Blæs ilt midt (20% станд.) Контроллер может регулировать скорость вращения вентилятора на 20% при 50% нагрузке.

Blæs ilt høj (30% станд.) Контроллер может регулировать скорость вращения вентилятора на 30% при 100% нагрузке.

Эти цифры могут быть скорректированы, если вы хотите большей / меньшей кислородной реакции  на контроль.

 Кислород.

Балансировка управления кислородом:

1. Начните с взвешивания гранул в течение 6 мин.

(Отключение OP (Вверх) должно быть проведено путем включения питания, а затем принудительным приводом шнека).

2. Результат введите в ”4. autoberegningen”.
Балансировка обеспечивает основу регулировки объема гранул при низкой и высокой нагрузках (mætning lav & mætning høj).

3. Активируйте управление кислородом JA (Да) в меню ”9. ilt styring”
Регулировка на 100% работы:
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Дымное пламя, и контроллер отображает, например, 8% и % желаемого кислорода также 8%, скорректировать ØNSKET ILT HØJ в 9. Iltstyring 

чтобы пламя стало более компактным и бездымным.

Пламя тощее, вспыльчивое и в то же время выглядит, как бенгальские огни. Контроллер показывает 10% и желаемый % кислорода также 10%,

ØNSKET ILT HØJ уменьшить в ​​ 9. Iltstyring и пламя станет более сильным.

Регулировка при 50% нагрузке:
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Регулировка производится как на 100% работы, только параметр

ØNSKET ILT MIDT в 9. Iltstyring для регулировки.

Регулировка на 10% нагрузки:

Регулировка производится как на 100% работы, только параметр

ØNSKET ILT LAV в 9. Iltstyring для регулировки.

При низкой нагрузке (10% мощности) пламя должно быть маленьким и тонким, но чтобы датчик все же смог обнаружить пламя.

Важно знать и понимать функцию кислорода, в противном случае лучше воздерживаться от установки и использования датчика кислорода.

 Интерфейс Stoker kontrol
Что нужно:                                                 

CD с программой  Stoker Control.

3-метровый кабель.

1. Присоединить кабель к контроллеру. [image: image83.emf]
Вывод 2: белый - TX по управлению.

Вывод 3: зеленый - RX в управлении.

Вывод 5: красный - GND управления.

2. Убедитьcя, что чип связи смонтирован и правильно ориентирован: 

3. Подключить управление питания!

4. Установить StokerKontrol на вашем компьютере.

Следовать инструкциям в программе!

5. Закрыть StokerKontrol после установки!

Если необходимо, обратиться в: www.stokerkontrol.dk для обновления.

При первом запуске StokerKontrol будет искать правильный COM-порт!

Чтобы вручную найти правильный COM-порт:

Windows XP / VISTA:

Нажать на кнопку Пуск, щелкнуть правой кнопкой мыши Мой компьютер,

Нажмать кнопку Свойства / Оборудование / Диспетчер устройств.

Нажать кнопку Порты.

Найти порт, который взаимодействует с программой.

Имеющиеся у вас на компьютере COM-порты на вашем компьютере часто "заняты" другими программами. По нашему опыту, легче установить USB / RS232 конвертер и тем самым получить новый "свободный" COM-порт.

Обратить внимание, если вы используете USB-Serial конвертер, COM-порт изменится. 

Если СОМ порт не найден, он добавляется в Стокер Контроле:

Нажмите кнопку Setup / Сериал порт. Введите правильный COM-порт, и нажмите кнопку Добавить.

Если вы измените порт в StokerKontrol, программа закроется и откроется, чтобы

изменения вступили в силу.

Если связь была прервана, может быть . необходимо будет перезапустить 

StokerKontrol!

Теперь StokerKontrol открыт, и начнет через некоторое время извлекать данные.

Компрессор для обдувки

Что нужно:

Компрессор и комплект установки (включая компрессор).

Для его установки:

1. Снимите заднюю резиновую заглушку горелки.
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2. Вставьте трубку с фронта.
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3. Укоротите трубки так, чтобы выступало 30мм из горелки.
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4. Наденьте на трубки шайбы.
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5. Монтаж арматуры на трубках.
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6. Прикрепите шланг с фитингами.
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7. Прикрепите шланг к электромагнитному клапану.
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                                               Чтобы подключиться:
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                                          Сборка бункера для гранул.
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